Приложение № 1

к Распоряжению руководителя

ГКУ Самарской области

«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

от «___»_____________ № ______-р

Регламент

подключения системы пожарной сигнализации  к системе передачи извещений о пожаре (подключение системы пожарной сигнализации объекта защиты через прибор объектовый оконечный системы передачи извещений о пожаре, установленного на объекте защиты, к прибору пультовому оконечному системы передачи извещений о пожаре, установленному пункте приема информации в филиалах государственного казенного учреждения  Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»)

I.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автоматизированное рабочее место диспетчера; АРМ ППО СПИ: Техническое средство, служащее для отображения посредством световой индикации и звуковой сигнализации информации о режиме работы систем пожарной автоматики на защищаемых объектах, предоставления сведений об объектах защиты, а также неисправностях технических средств системы передачи извещений о пожаре и каналов (линий) связи между компонентами системы передачи извещений о пожаре.

Дежурный режим: Состояние готовности системы передачи извещений о пожаре к выполнению функционального назначения, сопровождаемое отсутствием отображения иных режимов.

Информационный пакет: Определенным образом, сформированный блок данных, транслируемый системой передачи извещений о пожаре.

Канал связи: Совокупность технических средств и среда распространения сигналов (провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или иные линии связи), обеспечивающие передачу данных от источника к получателю и наоборот.

Линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие цепи передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между техническими средствами противопожарной защиты, а также их электропитание.

Обслуживающая организация прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре; ОО ПОО СПИ: Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), осуществляющее работы по техническому обслуживанию прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре, имеющее действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ.

Обслуживающая организация прибора пультового оконечного системы передачи извещений о пожаре; ОО ППО СПИ: Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), осуществляющее работы по техническому обслуживанию прибора пультового оконечного и автоматизированного рабочего места диспетчера системы передачи извещений о пожаре, имеющее действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ.

Обслуживающая организация системы пожарной сигнализации; ОО СПС: Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), осуществляющее работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, имеющее действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Объект защиты: Продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Пожарный приемно-контрольный прибор; ППКП: Техническое средство, предназначенное для приема и отображения сигналов от пожарных извещателей и иных устройств, взаимодействующих с прибором, контроля целостности и функционирования линий связи между прибором и устройствами, световой индикации и звуковой сигнализации событий, а также для дальнейшей передачи во внешние цепи и выдачи команд на другие устройства.

Прибор объектовый оконечный системы передачи извещений о пожаре; ПОО СПИ: Техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на контролируемом объекте, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор на прибор пультовый оконечный.

Прибор пультовой оконечный системы передачи извещений о пожаре; ППО СПИ: Техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от прибора объектового оконечного, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера.

Пусконаладочные работы; ПНР: Комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексных испытаний оборудования, и системы в целом.

Пункт приема информации; ППИ: Объект (помещение) с установленными в нем прибором пультовым оконечным системы передачи извещений о пожаре, предназначенный для организации приема информации от приборов объектовых оконечных системы передачи извещений о пожаре защищаемых объектов.

Пункт централизованного наблюдения; ПЦН – помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство за извещениями о пожаре на охраняемом объекте (объектах), служебными, контрольно-диагностическими извещениями, а также за информацией о техническом состоянии компонента системы передачи извещений о пожаре. Дежурный персонал осуществляет контроль технического состояния элементов компонента системы передачи извещений о пожаре и документирует все поступающие извещения с указанием даты и времени поступления сигналов в журнале регистрации извещений. Допускается запись (в том числе в автоматическом режиме) указанных извещений с помощью принтера событий, в базах данных и электронных журналах при обеспечении возможности обращения к архивным записям не менее 1 (одного) года.

Руководитель организации – лицо, которое осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несёт персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Система передачи извещений о пожаре; СПИ: Совокупность технических средств (компонентов), предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения или в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах), служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала связи) для передачи и приема команд телеуправления.

Система пожарной автоматики: Совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта.

Система пожарной сигнализации; СПС: Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

Тревожный сигнал: Сигнал, принимаемый прибором объектовым оконечным системы передачи извещений о пожаре от системы пожарной автоматики объекта и транслируемый на прибор пультовый оконечный системы передачи извещений о пожаре при работе системы пожарной автоматики в режиме, отличном от дежурного.

II.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент определяет порядок подключения СПС к ППО СПИ и отключению от него.

2. Регламент не регулирует вопросы договорных отношений между изготовителем ППО СПИ, ОО ППО СПИ, ОО ПОО СПИ, ОО СПС и Руководителем организации.

3. Регламент разработан с целью:

- установления единого порядка подключения СПС к ППО СПИ и отключению от него;

- установления единого порядка работ по техническому обслуживанию ПОО СПИ;

-сокращения количества «ложных» вызовов пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы на извещения «Пожарная тревога»;

- оказания влияния на качество работ по техническому обслуживанию СПС и ПОО СПИ.

4. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок:

- подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ и отключению от него, в случае неисправности СПС и/или ПОО СПИ и «ложных» срабатываний СПС;

- эксплуатации и работ по техническому обслуживанию ПОО СПИ;

- эксплуатации и работ по техническому обслуживанию ППО СПИ, установленного в ППИ (помещении пункта связи) части пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, обеспечивающего направление сил и средств к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования, в соответствии с расписанием выезда.

5. Настоящий регламент устанавливает процедуры:

- приема ПОО СПИ сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

- передачи от ПОО СПИ на ППО СПИ по основному и резервному каналам связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

- автоматического контроля исправности каналов связи между ПОО СПИ и ППО СПИ, а также между ППО СПИ и АРМ;

- передачи от ППО СПИ на АРМ в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемых объектов и работоспособности каналов связи между ПОО СПИ и ППО СПИ;

- передачи информационного пакета от ПОО СПИ на ППО СПИ по резервному маршруту или резервному каналу связи при неисправности или недоступности основного.

6.К работе на АРМ ПОО СПИ допускаются сотрудники пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, прошедшие соответствующий инструктаж.

В обязательном порядке инструктаж должны пройти:

- руководитель пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы в ППИ которого установлен ППО СПИ и АРМ ППО СПИ;

- ответственное лицо за эксплуатацию средств связи, ППО СПИ и АРМ ППО СПИ пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы;

- диспетчеры пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы (не менее трех человек).

Инструктаж проводится сотрудниками ОО ППО СПИ с оформлением ведомости проведения инструктажа.

Своевременное обновление программного обеспечения ППО СПИ и АРМ проводиться ОО ППО СПИ в соответствии с рекомендациями изготовителя ППО СПИ и АРМ.

7.  Классификация СПИ по типу канала связи и его принадлежности:

7.1. По типу среды распространения сигнала в канале связи между ПОО СПИ и ППО СПИ подразделяют на:

- проводные;

- радиоканальные;

- оптоволоконные;

- комбинированные;

- использующие иные линии связи.

7.2. По принадлежности канала связи СПИ подразделяют на системы:

- с собственным каналом связи;

- использующие каналы связи сторонних организаций;

- комбинированные.

7.3. Каналами связи СПИ являются каналы связи, определенные проектной документацией на СПИ. Каналами связи ПОО СПИ являются каналы связи, определенные проектной документацией на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ. При использовании каналов связи общего пользования (GSM канал, IP сети) должна соблюдаться их защищенность (передача кодированных пакетных данных), при этом они должны быть устойчивы к преднамеренным помехам, создаваемых в целях криминального или террористического воздействия, а также непреднамеренным помехам природного и индустриального характера.

8. Работы по техническому обслуживанию, комплексные испытания на работоспособность, ремонтно-восстановительные работы ППО СПИ и всех его элементов, вышедших из строя в ходе эксплуатации, а также определение возможности эксплуатации сверх установленного срока службы (эксплуатации) ППО СПИ должны проводить сотрудники, входящие в штатное расписание ОО ППО СПИ в соответствии с ранее утвержденными списками.

Работы по техническому обслуживанию, комплексные испытания на работоспособность, ремонтно-восстановительные работы ПОО СПИ и всех его элементов, вышедших из строя в ходе эксплуатации, а также определение возможности эксплуатации сверх установленного срока службы (эксплуатации) ПОО СПИ должны проводить сотрудники, входящие в штатное расписание ОО ПОО СПИ.

Работы по монтажу, ПНР, эксплуатации, работы по техническому обслуживанию и ремонтно-восстановительные работы компонента СПИ должны выполняться в полном соответствии с требованиями проектной документации на СПИ, технической документацией изготовителя СПИ (Руководства по эксплуатации, инструкции) и действующих законодательных и нормативных актов в области пожарной безопасности.

9. Подключение СПС к ППО СПИ организует Руководитель организации, руководствуясь настоящим регламентом.

10. Процедура программирования ПОО СПИ (подключение ПОО СПИ для инициализации Объекта защиты на ППО СПИ, установленного в территориальном пожарно-спасательном подразделении государственной противопожарной службы), изложена в инструкции по программированию ПОО СПИ, которая размещена на официальном сайте ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС» – https://spasenie112.ru в разделе «Система передачи извещений о пожаре».

III.ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПС ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ К ППО СПИ

- Подключение СПС Объекта защиты к ППО СПИ включает в себя следующие этапы:

1.1. Письменный запрос (Приложение №1) на выдачу технических условий для подключения СПС Объекта защиты (объекта, имеющего класс функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, а также объекта для которого разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения его пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности), направляемый Руководителем организации в пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы, обеспечивающее направление сил и средств к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования, в соответствии с расписанием выезда.

1.2. Рассмотрение запроса пожарно-спасательным подразделением государственной противопожарной службы осуществляется с учетом сроков, установленных законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений.

1.3.  В случае выявления необоснованности подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ, пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы направляет в адрес Руководителя организации информацию об отказе (Приложение №2).

1.4. При соответствии Объекта защиты требованиям, указанным в пункте 1.1 настоящего раздела, пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы направляет в адрес Руководителя организации технические условия (Приложение №3).

1.5. В соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, учитывая требования технических условий, Руководителя организации разрабатывается и утверждается в установленном порядке проектная документация на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ.

1.6. Монтаж ПОО СПИ на Объекте защиты выполняется в строгом соответствии с проектной документацией на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ. К работам допускаются юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ.

1.7. По завершению работ по монтажу ПОО СПИ выполняется его ПНР. ПНР и конфигурирование ПОО СПИ осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в технической документации на ПОО СПИ (Руководство по эксплуатации, инструкции), правилами безопасности, требованиями проектной документации на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ, положениями нормативных документов в области пожарной безопасности.     При проведении ПНР следует учитывать:

- настройку контроля функционирования ПОО СПИ;

- отработку алгоритма работы ПОО СПИ, предусмотренного проектной документацией на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ, совместно с другими системами противопожарной защиты и взаимодействующими с ПОО СПИ техническими средствами;

- обеспечение незамедлительного информирования ответственного за эксплуатацию и ОО ПОО СПИ о неисправностях ПОО СПИ, с целью их своевременного устранения;

- обеспечение возможности обращения к архивным записям всех поступающих извещений ПОО СПИ не менее 1 (одного) года.

1.8.По завершению ПНР ПОО СПИ проводят комплексные испытания на работоспособность ПОО СПИ.

1.9.По факту выполнения работ по монтажу, ПНР и проведения комплексных испытаний на работоспособность ПОО СПИ, в адрес пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, Руководителем организации подается заявка на подключение СПС к ППО СПИ, с приложением необходимого пакета документов (Приложение №4).

1.10. Пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы совместно с ОО ППО СПИ проводят анализ полноты и соответствия сведений в предоставленном пакете документов.

1.11.В случае предоставления некорректных или неполных данных, пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы направляет в адрес Руководителя организации информацию о необходимости соблюдения требований к составу документации (Приложение №5).

2.В случае отсутствия замечаний к предоставленному пакету документов, по поручению пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы ОО ППО СПИ, в течение 5 (пяти) рабочих дней, создается учетная карточка Объекта защиты в программном обеспечении АРМ ППО СПИ.

3.По окончанию работ по созданию учетной карточки, ОО ППО СПИ уведомляет пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы о выполненной работе и готовности к программированию ПОО СПИ (Приложение №6).

4.После получения информации от ОО ППО СПИ, пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы уведомляет Руководителя организации о готовности выполнения процедуры программирования ПОО СПИ (Приложение №7).

5.По выполнению пунктов 1-4 настоящего раздела, пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы уведомляет Руководителя организации и ОО ППО СПИ о назначенной дате и времени проведения тестового подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ (Приложение №8) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения тестового подключения.

6.В назначенную дату и время проведения тестового подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ, Руководителем организации организовывается передача извещений, входящих в состав тестового информационного пакета. Передача тестового информационного пакета на ППО СПИ контролируется ПЦН, организованного Руководителем организации. Информацию о доставке на АРМ ППО СПИ извещения «Пожарная тревога» предоставляет пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы, обеспечивающее направление сил и средств к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования, в соответствии с расписанием выезда.

Тестовый информационный пакет, передаваемый на ППО СПИ, должен содержать следующие извещения:

- переход СПС Объекта защиты в режим «Пожарная тревога»;

- переход СПС Объекта защиты в режим «Неисправность»;

- имитация неисправностей ПОО СПИ:

а) неисправность основного канала связи;

б) неисправность резервного канала связи;

в) неисправность основного питания;

г) неисправность резервного питания;

д) неисправность линии связи с СПС.

При имитации неисправностей СПС и ПОО СПИ должны быть также зафиксированы извещения о нормализации их состояния.

7. При выполнении пунктов 1-6 настоящего раздела, в течение 5 (пяти) рабочих дней проводится тестирование СПС и ПОО СПИ Объекта защиты. В течение периода тестового подключения все извещения регистрируются программным обеспечением АРМ ППО СПИ и ПЦН, организованного Руководителем организации.

8. В период тестового подключения СПС и ПОО СПИ Объекта защиты, Руководитель организации оформляет «Акт проверки работоспособности и подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ» (Приложение №9) и нарочно предоставляет его в территориальное пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы.

9. По истечении периода тестового подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ, на следующий рабочий день, ОО ППО СПИ предоставляет в адрес пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы статистическую информацию по извещениям (отчёт событий работы СПС и ПОО СПИ Объекта защиты), зафиксированных программным обеспечением АРМ ППО СПИ, с заключением по характеру извещений (Приложение №10).

10. Руководитель организации также контролирует период тестового подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ и после его окончания, на следующий рабочий день, предоставляет в адрес пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы архивные записи извещений тестового информационного пакета, зафиксированного ПЦН Руководитель организации с сопроводительным письмом, в тот же рабочий день, направляет полученные от ПЦН архивные записи (Приложение №11).

11. Пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы, с учетом информации, полученной от Руководителя организации и ОО ППО СПИ, принимается решение о подключении СПС Объекта защиты к ППО СПИ или об отказе.

12. Положительное решение о подключении СПС Объекта защиты к ППО СПИ принимается при:

- регистрации в программном обеспечении АРМ ППО СПИ тестового информационного пакета в назначенную дату тестового подключения;

- регистрации в программном обеспечении АРМ ППО СПИ извещений о нормализации состояния СПС и ПОО СПИ после формирования неисправностей;

- положительном заключении по отчету событий работы СПС и ПОО СПИ за время периода тестового подключения, в части отсутствия ложных извещений «Пожарная тревога»;

- наличии, предоставленных Руководителем организации, архивных записей извещений, входящих в состав тестового информационного пакета, зарегистрированных его ПЦН;

- соответствии, зарегистрированных программным обеспечением АРМ ППО СПИ извещений с архивными записями, зарегистрированными ПЦН Руководителя организации;

- предоставленном Руководителем организации, в адрес пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, «Акта проверки работоспособности и подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ».

13. При положительном решении, пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы издает распорядительный документ о подключении СПС Объекта защиты к ППО СПИ на постоянной основе (Приложение №12). Сведения об Объекте защиты заносятся в журнал учета Объектов защиты, СПС которых подключены к ППО СПИ (далее – Журнал) (Приложение №13).

14. О принятом решении пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы в письменном виде уведомляет Руководителя организации и ОО ППО СПИ с обязательным указанием следующей информации:

- наименование пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы;

- дата и номер распорядительного документа;

- объектовый номер, наименование и адрес Объекта защиты;

- дата подключения;

-должность представителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, подпись, ФИО.

15.Отрицательное решение о подключении СПС Объекта защиты к ППО СПИ принимается при невыполнении Руководителем организации требований изложенных в пункте 12 настоящего раздела.

16.О принятом решении пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы в письменном виде уведомляет Руководителя организации и ОО ППО СПИ с указанием конкретных причин повлекших невозможность подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ (Приложение №14).

17.  Повторное тестовое подключение СПС Объекта защиты к ППО СПИ производится на основании уведомления Руководителя организации об устранении причин, которые послужили основанием для принятия отрицательного решения в подключении (Приложение №15). Порядок повторного подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ изложен в пунктах 5-12 настоящего раздела.

18.Диспетчер пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы обрабатывает и реагирует только на извещения «Пожарная тревога», полученное от СПС Объекта защиты, подключенной к ППО СПИ, на основании действующего распорядительного документа изданного пожарно-спасательным подразделением государственной противопожарной службы. Все извещения, полученные от ПОО СПИ Объекта защиты фиксируются и хранятся в программном обеспечении АРМ ППО СПИ.

19. В процессе эксплуатации ПОО СПИ, организованный Руководителем организации ПЦН, обеспечивает хранение всех поступающих извещений, с указанием даты и времени поступления сигналов, при обеспечении возможности обращения к архивным записям не менее 1 (одного) года.

IV. ОТКЛЮЧЕНИЕ СПС ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ОТ ППО СПИ

1.Решение об отключении СПС Объекта защиты от ППО СПИ принимается при:

1.1. Поступлении от СПС Объекта защиты на ППО СПИ, в течение 30 (тридцати) календарных дней, 2 (двух) и более «ложных»1 извещений «Пожарная тревога».

1.2. Поступлении извещения «неисправность СПС» и не устранение ее в течение 24 (двадцати четырех) часов (допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 (семидесяти двух) часов, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.

1.3. Поступлении извещения «неисправность ПОО СПИ» (неисправность основного канала связи; неисправность резервного канала связи; неисправность основного питания; неисправность резервного питания; неисправность линии связи с СПС) и не устранении ее в течение 24 (двадцати четырех) часов (при невозможности устранения неисправностей за указанное время ОО ПОО СПИ должна осуществить замену неисправного ПОО СПИ).

1.4. Не поступлении информации о нормализации состояния СПС и ПОО СПИ Объекта защиты после формирования и передачи извещения «Пожарная тревога».

1.5. При отсутствии в программном обеспечении АРМ ППО СПИ событий, указывающих на проведение плановых регламентных работ по техническому обслуживанию ПОО СПИ более 1 (одного) календарного месяца (согласно технической документации (Руководство по эксплуатации и инструкции) изготовителя ПОО СПИ).

________________________________

1 Если частота «ложных» срабатываний в течение года не может быть снижена до приемлемого уровня в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 59638-2021, то СПС считается не соответствующей ГОСТ Р 59638-2021, и должна быть выполнена ее модернизация (переоснащение) с применением оборудования и технических решений, обеспечивающим более высокий уровень защиты от «ложных» срабатываний.

2. В случае возникновении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящего раздела, на основании докладов диспетчеров, пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы направляет в ОО ППО СПИ запрос по предоставлению отчета событий работы СПС и ПОО СПИ Объекта защиты за указанный период (Приложение №16).

3. В ответ на запрос ОО ППО СПИ проводит анализ отчета событий работы СПС и ПОО СПИ Объекта защиты за указанный период и письменно предоставляет информацию о их состоянии (Приложение №17).

4. На основании докладов диспетчера и по результатам предоставленной информации ОО ППО СПИ, пожарно-спасательным подразделением государственной противопожарной службы принимается решение об отключении СПС Объекта защиты от ППО СПИ, издании соответствующего распорядительного документа и указанием ответственному лицу пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы  за эксплуатацию средств связи о занесении в Журнал о дате и причине отключения (Приложение №13).

5. Пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы в письменном виде уведомляет Руководителя организации, ОО ППО СПИ и территориальное подразделение надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области об отключении СПС Объекта защиты от ППО СПИ (Приложение №18), с обязательным указанием следующей информации:

- наименование пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы;

- дата и номер распорядительного документа;

- объектовый номер, наименование и адрес Объекта защиты;

- дата и основание отключения;

-должность представителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, подпись, ФИО.

В период, когда СПС Объекта защиты отключена от ППО СПИ, вызов пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы должен организовываться Руководителем организации по телефонной связи.

6.   Повторное подключение СПС Объекта защиты к ППО СПИ производится на основании уведомления Руководителя организации об устранении причин, которые послужили основанием для принятия решения об отключении (Приложение №19). Порядок повторного подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ изложен в пунктах 1.9-14 раздела III.

С уведомлением об устранении причин, Руководитель организации направляет в адрес пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы сведения об Объекте защиты по утвержденной форме (Приложение №20), для поддержания актуальности информации учетной карточки в программном обеспечении АРМ ППО СПИ.

V.ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ СПС ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

ОТ ППО СПИ ПО ИНИЦИАТИВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

1.При получении пожарно-спасательным подразделением государственной противопожарной службы заявки от Руководителя организации за 10 (десять) рабочих дней, об отключении СПС Объекта защиты от ППО СПИ, в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, его сезонной деятельностью и заменой ПОО СПИ др. издается распорядительный документ о временном отключении СПС Объекта защиты от ППО СПИ (Приложение №18) с  указанием ответственному лицу пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы за эксплуатацию средств связи о занесении в Журнал о дате и причине отключения (Приложение №13).

2.Пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы в письменном виде уведомляет Руководителя организации, ОО ППО СПИ и территориальное подразделение надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области о временном отключении СПС Объекта защиты от ППО, с обязательным указанием следующей информации:

- наименование пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы;

- дата и номер распорядительного документа;

- объектовый номер, наименование и адрес Объекта защиты;

- дата и основание отключения;

-должность представителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, подпись, ФИО.

В период, когда СПС Объекта защиты отключена от ППО СПИ, вызов пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы должен организовываться Руководителем организации по телефонной связи.

3. Повторное подключение СПС Объекта защиты к ППО СПИ по завершению реконструкции, капитального ремонта, начала сезонной деятельности и др. производится на основании уведомления пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, оформленного Руководителем организации (Приложение №19). Порядок повторного подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ изложен в пунктах 1.9 – 14 раздела III.

С уведомлением об устранении причин, Руководитель организации направляет в адрес пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы сведения об Объекте защиты по утвержденной форме (Приложение №20), для поддержания актуальности информации учетной карточки в программном обеспечении АРМ ППО СПИ.

4. Повторное подключение СПС Объекта защиты к ППО СПИ, в связи с заменой ПОО СПИ по причине выхода из строя, в рамках капитального ремонта СПС, а также в случае окончания срока его эксплуатации, производится в соответствии с пунктами 1 – 14 раздела III.

VI.ПРИЕМ И ОТРАБОТКА СИГНАЛОВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ СПС ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ НА ППО СПИ

1. Прием и обработка извещений «Пожарная тревога», полученных от СПС Объекта защиты осуществляется диспетчерами пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы, работающих на АРМ ППО СПИ. Реагирование на события о неисправности СПС и ПОО СПИ Объекта защиты диспетчерами пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы не осуществляется.

Руководители пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы в установленном порядке утверждают инструкции для диспетчеров АРМ ППО СПИ.

2. Прием извещений «Пожарная тревога», а также прием и реагирование на события о неисправности ПОО СПИ Объекта защиты, в том числе тестовые и технологические сигналы, осуществляет ПЦН, организованный Руководителем организации.

3. ОО ППО СПИ, при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 1 раздела IV, проводит анализ сигналов и извещений, поступающих от СПС и ПОО СПИ Объекта защиты на АРМ ППО СПИ, ведет реестр Объектов защиты, отключенных по различным причинам, с целью повышения достоверности передачи извещений «Пожарная тревога» и сокращения числа ложных вызовов.

VII. СБОР, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ СПС И ПОО ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

1.   Сбор и хранение статистической информации о состоянии СПС и ПОО СПИ Объектов защиты осуществляется программным обеспечением АРМ ППО СПИ. Передачу информации в адрес пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы осуществляет ОО ППО СПИ.

2. По авторизованным запросам пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы ОО ППО СПИ предоставляет информацию о текущем состоянии и работоспособности СПС и ПОО Объектов защиты, количестве сбоев в работе за заданный период, оперативности устранения и качестве технического обслуживания в соответствии с требованиями технической документации изготовителя ПОО СПИ (Руководство по эксплуатации, инструкции).

VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПС и ПОО СПИ

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и руководящими документами в области пожарной безопасности, СПС и ПОО СПИ должны находиться в исправном и работоспособном состоянии. Руководитель организации должен предпринять своевременные меры для устранения неисправностей и обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с требованиями технической документации (Руководство по эксплуатации, инструкции) изготовителя технических средств.

2. Регламент работ и график проведения технического обслуживания СПС и ПОО СПИ разрабатывают с указанием конкретных операций при их проведении на основе технической документации (Руководство по эксплуатации, инструкции) изготовителей технических средств, проектной документации, положений законодательных актов и стандартов в области пожарной безопасности. При необходимости перечень регламентных работ может быть расширен или дополнен. Регламент работ и график проведения технического обслуживания СПС и ПОО СПИ утверждается Руководителем организации.

Приложение №1

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

(оформляется Руководителем организации на фирменном бланке)

Дата, № исходящего                                                                                  Руководителю

пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

ЗАПРОС

на выдачу технических условий для подключения СПС к ППО СПИ

Уважаемый ______________!

Просим Вас направить в наш адрес технические условия для подключения СПС Объекта  защиты__________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________,

(адрес Объекта защиты)

к ППО СПИ, установленного в ППИ _________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственно противопожарной службы)

расположенной по адресу __________________________________________________________.

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственно противопожарной службы)

Основание для автоматического дублирования сигналов о возникновения пожара в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре:

- класс функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2;

- специальные технические условия.

(нужное подчеркнуть)

Ответственное лицо за эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности Объекта защиты __________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

Телефон:________________________________ E-mail:___________________________________

Тип системы пожарной сигнализации_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (с указанием приборов приемно-контрольных, приборов управления и других технических средств пожарной автоматики)

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО Руководителя организации)

Приложение: Специальные технические условия (предоставляются, если Объект защиты не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2).

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №2

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                              Руководителю организации

Уважаемый(-ая)_______________!

Настоящим уведомляем Вас, что подключение СПС Объекта защиты _______________

_________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу__________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

к ППО СПИ, установленного в ППИ _________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственно противопожарной службы)

расположенной по адресу __________________________________________________________

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственно противопожарной службы)

признано необоснованным.

В выдаче технических условий отказать.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №3

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                              Руководителю организации

Уважаемый(-ая)_______________!

В ответ на Ваш запрос от «___» ______________ 20 ___г.  № ____________, направляем технические условия для подключения СПС Объекта защиты _____________________________

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу__________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

к ППО СПИ ______________________________________________________________________,

(наименование эксплуатируемого ПОО СПИ)

установленного в ППИ _____________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственно противопожарной службы)

расположенной по адресу __________________________________________________________

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственно противопожарной службы)

Приложение: Технические условия для подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ на 3-х листах.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение к исх. №_____

от «___» __________ 20 ___г.

Применяемые сокращения – см. раздел I Приложения № 1

к Распоряжению руководителя ГКУ Самарской области

«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» от «___»_______________ № ____-р

Технические условия

для подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ

РАБОТЫ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ,

МОНТАЖУ, ПНР, КОМПЛЕКСНЫМ ИСПЫТАНИЯМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОО СПИ

В соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности Руководителем организации разрабатывается и утверждается в установленном порядке проектная документация на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ.

Определенный проектной документацией ПОО СПИ, в соответствии с требованиями ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний», включенного в перечень документов по стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 года №40), должен иметь сертификате соответствия внесенный органом по сертификации в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Монтаж ПОО СПИ на Объекте защиты выполняется в строгом соответствии с проектной документацией на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ любым юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), имеющим действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ.

По завершению работ по монтажу ПОО СПИ на Объекте защиты выполняют ПНР. ПНР и конфигурирование ПОО СПИ осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в технической документации на ПОО СПИ (Руководство по эксплуатации, инструкции), правилами безопасности, требованиями проектной документации на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ, положениями нормативных документов в области пожарной безопасности. При ПНР выполняют настройку и контроль функционирования ПОО СПИ, отработку алгоритма работы ПОО СПИ, предусмотренного проектной документацией на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ, совместно с другими системами противопожарной защиты, взаимодействующими с ПОО СПИ.

После окончания ПНР проводят комплексные испытания на работоспособности ПОО СПИ. Комплексные испытания проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия технических средств СПИ между собой и с СПС, изложенными в проектной документации.

В процессе эксплуатации ПОО СПИ Руководителем организации должен быть обеспечен круглосуточный контроль технического состояния ПОО СПИ. При этом обеспечивается возможность обращения к архивным записям всех поступающих извещений, с указанием даты и времени поступления сигналов, не менее 1 (одного) года.

Руководителем организации, при эксплуатации ПОО СПИ также обеспечивается незамедлительное информирование ответственного за эксплуатацию ПОО СПИ Объекта защиты и ОО ПОО СПИ о неисправностях ПОО СПИ в автоматическом режиме.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПИ

Каналами связи СПИ на территории Самарской области являются каналы связи, определенные проектной документацией на СПИ.

Каналы связи ПОО СПИ определяются проектной документацией на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ, с учетом требований проектной документацией на СПИ.

При использовании каналов связи общего пользования (GSM канал, IP сети) должна соблюдаться их защищенность (передача кодированных пакетных данных), при этом они должны быть устойчивы к преднамеренным помехам, создаваемых в целях криминального или террористического воздействия, а также непреднамеренным помехам природного и индустриального характера.

СПИ должно обеспечивать информационную и электрическую совместимость между ПОО и ППО, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.

СПИ должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- прием ПОО СПИ сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

- передача от ПОО СПИ на ППО СПИ по основному и резервному каналам связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

- автоматический круглосуточный контроль исправности каналов связи между ПОО СПИ и ППО СПИ, а также между ППО СПИ и АРМ ППО СПИ;

- передача от ППО СПИ на АРМ ППО СПИ в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемых объектов и работоспособности каналов связи между ПОО СПИ и ППО СПИ;

- передача информационного пакета от ПОО СПИ на ППО СПИ по резервному маршруту или резервному каналу связи при неисправности или недоступности основного.

В состав информационного пакета, передаваемого от ПОО СПИ на ППО СПИ, должна входить следующая информация:

а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим "Внимание";

б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим "Пожар";

в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;

г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим "Пуск";

д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим "Неисправность";

е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;

ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим "Автоматика отключена".

В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения. При отсутствии технической возможности получения ПОО СПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

В состав информационного пакета, передаваемого от ППО СПИ на АРМ ППО СПИ, входит информация:

- входящая в состав информационного пакета, передаваемого от ПОО СПИ на ППО СПИ;

- об условном номере объекта защиты;

- неисправности канала связи между ПОО СПИ и ППО СПИ с указанием условного номера объекта защиты, с которым нарушена связь;

- нарушении электропитания ППО СПИ;

- неисправностях, регистрируемых ППО СПИ, в том числе при нарушении линий связи между элементами ППО.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ ППО СПИ не должно превышать 20 с для СПИ с собственным каналом связи и 90 с для СПИ, использующих канал связи сторонних организаций.

Автоматический контроль работоспособности (доступности) канало) связи между ПОО СПИ и ППО СПИ должен осуществляться постоянно (круглосуточно).

ПОО СПИ должен быть подключен от двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). ПОО СПИ должен обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

ПОО СПИ должен обеспечивать преобразование принимаемой информации о режиме работы системы пожарной автоматики объекта в информационный пакет для его передачи на ППО СПИ. ПОО СПИ должен обеспечивать периодическую передачу на ППО СПИ тестового сигнала в целях контроля целостности каналов связи между ПОО СПИ и ППО СПИ. ПОО должны обеспечивать контроль доставки информационного пакета до ППО СПИ и продолжать посылать извещения на ППО СПИ до получения подтверждения о доставке.

ПОО СПИ должен обеспечивать защиту органов управления от несанкционированного доступа.

ПОО СПИ должен иметь минимум один обобщенный релейный выход "Неисправность", активирующийся при возникновении любой неисправности, регистрируемой ПОО СПИ, в том числе при нарушении линий связи между компонентами ПОО СПИ (при блочно-модульном построении ПОО СПИ), а также при полном отсутствии электропитания ПОО СПИ. Время активации обобщенного релейного выхода "Неисправность" после возникновения неисправности не должно превышать 100 с.

ПОО СПИ с дискретными контролируемыми входами/выходами должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- прием тревожных сигналов от ППКП и/или от других технических средств, взаимодействующих с ПОО СПИ, формируемых посредством выходов типа "сухой контакт", или выходов типа "открытый коллектор" ("открытый сток"), или потенциальных выходов;

- автоматический контроль целостности линий связи, по которым на ПОО СПИ поступают сигналы от ППКП и/или иных технических средств (на обрыв и короткое замыкание). Время обнаружения неисправности не должно превышать 100 с.

ПОО СПИ, взаимодействующий с техническими средствами пожарной автоматики объекта по цифровым линиям связи, должен обеспечивать электрическую и информационную совместимость при обмене информацией с системой пожарной автоматики защищаемого объекта.

ПОО СПИ должен автоматически перейти на резервный канал (маршрут) связи при неисправности (недоступности) основного канала связи, а также при отсутствии подтверждения со стороны ППО СПИ приема тревожного или тестового сигнала за время, превышающее 100 с (180 с для радиоканальных СПИ). При передаче тревожного сигнала допускается одновременная трансляция информационного пакета по нескольким доступным каналам (маршрутам) связи.

ПОО СПИ должен обеспечивать переход с резервного канала (маршрута) связи на основной в случае восстановления основного канала. При этом проверки основного канала связи (попытки соединения с ППО СПИ) должны повторяться не реже одного раза в 1800 с.

При оснащении Объекта защиты ПОО СПИ, в том числе при замене по причине выхода из строя ПОО СПИ, в рамках капитального ремонта СПС, а также в случае окончания срока эксплуатации ПОО СПИ, Руководителю организации следует предусматривать ПОО СПИ с соответствующими техническими характеристиками, прошедшее соответствующие сертификационные испытания, предусмотренные законодательством РФ. ПОО СПИ должно быть совместимо на уровне программного обеспечения с ППО СПИ, установленного в ППИ территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы.

Информация об эксплуатируемом ППО СПИ, предоставляется Руководителю организации, обратившегося в адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы, обеспечивающего направление сил и средств к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования, в соответствии с расписанием выезда, в рамках ответа на запрос по предоставлению технических условий для подключения СПС Объекта защиты к ППО СПИ.

Приложение №4

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Оформляется Руководителем организации на фирменном бланке

Дата, № исходящего                                                                                  Руководителю

пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

ЗАЯВКА

на подключение СПС к ППО СПИ

Уважаемый ____________!

Объект защиты____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование Объекта защиты)

Адрес ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

(адрес Объекта защиты)

Приложения:

1. Сведения об Объекте защиты (документ в электронном виде).

2. Планы эвакуации (чертеж в электронном виде)

3. Наличие и расположение пожарных гидрантов и водоемов (чертеж в электронном виде).

4. Схема подъезда (чертеж в электронном виде).

5. Акт ввода в эксплуатацию СПС.

6. Акт ввода в эксплуатацию ПОО СПИ.

7. Проектная документация на оснащение Объекта защиты ПОО СПИ.

8. Техническая документация изготовителя на установленный ПОО СПИ (копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и оборудования, применявшихся при производстве монтажных работ).

9. Копия договора на выполнение работ по техническому обслуживанию СПС Объекта защиты, заключенного между Руководителем организации и ОО СПС.

10. Копия договора на техническое обслуживание ПОО СПИ Объекта защиты, заключенного между Руководителем организации и ОО ПОО СПИ.

11. Копия документа Руководителя организации, подтверждающего организацию ПЦН и обеспечение незамедлительного информирования ответственного лица за эксплуатацию ПОО СПИ и обслуживающей организации ПОО СПИ о неисправностях в режиме онлайн (через личный кабинет web-версии и/или мобильного приложения), с целью их своевременного устранения.

12. Копия действующей лицензии МЧС России выданной организации, выполняющей работы по техническому обслуживанию ПОО СПИ, заверенная подписью Руководителя организации и печатью организации.

13. Копия действующей лицензии МЧС России выданной организации, выполняющей работы по техническому обслуживанию СПС, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО Руководителя организации)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №5

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                              Руководителю организации

Уважаемый(-ая)_______________!

Ваша заявка от « ___» _____________ 20 ___г. № ____ рассмотрена.

По предоставленному пакету документов, по Объекту защиты ____________________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу__________________________________________________________,

(адрес Объекта защиты)

выявлены  следующие замечания:

- ________________________________________________________________________________;

(указать замечание)

- ________________________________________________________________________________;

(указать замечание)

- и т.д.

Просим Вас соблюсти требования к составу документации и направить пакет документов повторно.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №6

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Оформляется руководителем ОО ППО СПИ на фирменном бланке

Дата, № исходящего                                                                                  Руководителю

пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Уважаемый ________________!

Сообщаем Вам, что учетная карточка Объекта защиты_____________________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

(адрес Объекта защиты)

в базе данных АРМ ППО СПИ создана. Программное обеспечение АРМ ППО СПИ к программированию ПОО СПИ подготовлено.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя ОО ППО СПИ)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №7

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                              Руководителю организации

Уважаемый(-ая)_______________!

Настоящим уведомляем Вас, что работы по созданию учетной карточки Объекта защиты

_________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу__________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

в программном обеспечении АРМ ППО СПИ выполнены.

Вам необходимо предоставить ПОО СПИ для программирования в ППИ

_________________________________________________________________________________,

(наименование  территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу: __________________________________________________________.

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №8

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                              Руководителю организации

Уважаемый(-ая)_______________!

Настоящим уведомляем Вас, что дата проведения тестового подключения СПС Объекта защиты____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

(адрес Объекта защиты)

к ППО СПИ, установленного в ППИ _________________________________________________ _________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственно противопожарной службы)

расположенной по адресу __________________________________________________________,

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственно противопожарной службы)

назначена на «___» __________20___г. (с 9-00 до 16-00).

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №9

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

АКТ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И

ПОДКЛЮЧЕНИЯ СПС ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ К ППО СПИ

___________________________                                       «___»_____________________20____г.

район муниципального образования                                              дата передачи тестового информационного пакета

Члены комиссии в составе:

Руководитель организации (уполномоченное лицо)

__________________________________________________________________________________

(должность)                                                                                                                 (ФИО)

и представитель территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы

_________________________________________________________________________________

(должность)                                                     				   (ФИО)

составили настоящий акт о нижеследующем:

________________________________________________________________________________

(наименование ОО ПОО СПИ)

осуществлены работы по тестовому подключению СПС Объекта защиты

_________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

к ППО СПИ, установленному в пункте приема информации

_________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Тестовый информационный пакет сформирован, передан и принят:

1. ППО СПИ ______________________________________________________________________

(отметка представителя территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы о принятии извещения «Пожарная тревога» из тестового информационного пакета)

2. ПЦН ___________________________________________________________________________

(отметка Руководителя организации о принятии неисправностей СПС и ПОО СПИ из тестового информационного пакета)

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию ПОО СПИ заключен с

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________            (наименование организации, дата, номер, срок действия)

Заключение:

При тестовом подключении СПС Объекта защиты к ППО СПИ, СПС осуществляет автоматическое дублирование сигнала о пожаре, с использованием ПОО СПИ в

__________________________________________________________________________________

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

__________________________________________________________________________________

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

ПЦН, организованный Руководителем организации, осуществляет прием извещений о пожаре, служебных и контрольно-диагностических извещений ПОО СПИ.

Ответственный за эксплуатацию СПС и ПОО СПИ Объекта защиты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(должность, ФИО, номер мобильного телефона)

Телефон вахты (охраны):___________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

Руководитель организации (уполномоченное лицо)

__________________________________________________________________________________

(должность)                                                          (подпись)                                                       (ФИО)

МП

представитель территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы

_________________________________________________________________________________

(должность)                                                     	(подпись)			                     (ФИО)

МП

На основании распорядительного документа (приказа) от «____»________________20____г. №_____ОД _______________________________________________________________________________ (наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы) подключить СПС Объекта защиты_________________________________________________ ______________________________________________________________________________, (наименование Объекта защиты) расположенного по адресу _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (адрес Объекта защиты) к ППО СПИ с «____» _________________ 20____г. _______________________________________________________________________________ (ФИО и подпись руководителя территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы) МП

Акт составлен в 2-х экземплярах

Приложение №10

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Оформляется руководителем ОО ППО СПИ на фирменном бланке

Дата, № исходящего                                                                                  Руководителю

пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Уважаемый _______________!

В связи с окончанием периода тестового подключения СПС к ППО СПИ                                      (с «___» ____________20 ___г. по «___» ________________ 20 ___г.), предоставляем Вам статистическую информацию по извещениям (отчет событий работы СПС и ПОО СПИ) по Объекту(-ам) защиты:

1. (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________ -

(адрес Объекта защиты)

_________________________________________________________________________________;

(заключение по характеру извещений СПС и ПОО СПИ)

2. (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                      (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________ -

(адрес Объекта защиты)

_________________________________________________________________________________;

(заключение по характеру извещений СПС и ПОО СПИ)

3. и т.д.

Приложения:

Архивы событий в электронном виде.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя ОО ППО СПИ)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №11

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Оформляется Руководителем организации на фирменном бланке

Дата, № исходящего                                                                                  Руководителю

пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Уважаемый _______________!

В связи с окончанием периода тестового подключения СПС к ППО СПИ                          (с «___» __________20 ___г. по «___» __________ 20 ___г.), направляем Вам принятые и зафиксированные пунктом централизованного наблюдения архивные записи извещений тестового информационного пакета, сформированные СПС и ПОО СПИ Объекта(-ов) защиты:

1. ______________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________;

(адрес Объекта защиты)

2. ______________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________;

(адрес Объекта защиты)

3. и т.д.

Приложение:

Архивные записи извещений СПС и ПОО СПИ на ___ листе(-ах).

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО Руководителя организации)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №12

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                              Руководителю организации

Уважаемый(-ая)_______________!

Настоящим уведомляем Вас, что с «___» ______________ 20___г. СПС Объекта(-ов) защиты:

1.________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу_________________________________________________________;

(адрес Объекта защиты)

2.________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу_________________________________________________________;

(адрес Объекта защиты)

3. и т.д.

Подключается(-ются) к ППО СПИ, установленного в пункте приема информации

_________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Приложение:

1. Приказ начальника _______________________________________________________________

(территориальное пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы)

от «___» ____________ 20___г. № ___ ОД «О подключении СПС к ППО СПИ».

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ПРИКАЗ

«___» ____________ 20___г.                                                                                  № _____ ОД

О подключении СПС к ППО СПИ

В соответствии с Приложением №1 к Распоряжению руководителя ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» от «___»  ______________ 20 ___г., № ___ «Регламент

подключения системы пожарной сигнализации к системе передачи извещений о пожаре», приказываю:

1. Подключить с «___» ______________ 20 ___г. СПС Объекта(-ов) защиты:

- (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________;

(адрес Объекта защиты)

- (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________;

(адрес Объекта защиты)

- и т.д.

к ППО СПИ, установленного в пункте приема информации ______________________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу __________________________________________________________.

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

2. Приказ довести до ______________________________________________________________,

(должность, ФИО Руководителя организации)

ОО ППО СПИ __________________________________________________________________ и

(должность, ФИО руководителя ОО ППО СПИ)

начальника ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области ____________

(район муниципального образования)

___________________________.

(ФИО руководителя ОНД и ПР)

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагается на ______________________

(должность)

________________________.

(ФИО)

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на _________________ ___________________.

(должность)                                          (ФИО)

_________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Приложение №13

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

ЖУРНАЛ

учета Объектов защиты, СПС которых подключены к ППО СПИ

| № п/п | Наименование Объекта защиты | Адрес Объекта защиты | Дата проведения процедуры тестового подключения СПС к ППО СПИ, результат | Дата подключения СПС к ППО СПИ, номер приказа | Дата отключения СПС от ППО СПИ, номер приказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №14

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                              Руководителю организации

Уважаемый(-ая)_______________!

Настоящим уведомляем Вас, что по подключению СПС Объекта(-ов) защиты:

1.________________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу__________________________________________________________,

(адрес Объекта защиты)

к ППО СПИ, установленного в пункте приема информации _____________________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу ___________________________________________________________

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

принято отрицательное решение, в связи с ____________________________________________;

(указать причину(-ны))

2._______________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу_________________________________________________________,

(адрес Объекта защиты)

к ППО СПИ, установленного в пункте приема информации _____________________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу ___________________________________________________________

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

принято отрицательное решение, в связи с ____________________________________________;

(указать причину(-ны))

- и т.д.

Повторное подключение СПС Объекта защиты к ППО СПИ производится на основании заявки Руководителя организации, с обязательным приложением документа, подтверждающего устранении причин, которые послужили основанием для принятия отрицательного решения в подключении.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №15

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Оформляется Руководителем организации на фирменном бланке

Дата, № исходящего                                                                                  Руководителю

пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Уважаемый _______________!

Уведомляем Вас, что причины повлекшие невозможность подключения СПС Объекта защиты __________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу___________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

к ППО СПИ, установленного в пункте приема информации _____________________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу ___________________________________________________________

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

устранены, а именно:

1.

2.

и т.д.

В связи с этим, просим Вас повторно назначить дату тестового подключения.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО Руководителя организации)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №16

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                            Руководителю ОО ППО СПИ

Уважаемый(-ая)_______________!

Просим Вас предоставить отчет событий работы СПС и ПОО СПИ за период с «___» ________________ 20___г. по «___» _______________ 20___г. следующего(-их) Объекта(-ов) защиты:

- (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________;

(адрес Объекта защиты)

- (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________;

(адрес Объекта защиты)

- и т.д.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №17

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Оформляется руководителем ОО ППО СПИ на фирменном бланке

Дата, № исходящего                                                                                  Руководителю

пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Уважаемый _______________!

В ответ на Ваш запрос от «___» ______________ 20 ___г. предоставляем Вам статистическую информацию по извещениям (отчет событий работы СПС и ПОО СПИ) за период с «___» _____________20___г. по «___» ___________ 20 ___г. по следующему(-им) Объекту(-ам) защиты:

1. (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________ -

(адрес Объекта защиты)

_________________________________________________________________________________;

(заключение по характеру извещений СПС и ПОО СПИ)

2. (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________ -

(адрес Объекта защиты)

_________________________________________________________________________________;

(заключение по характеру извещений СПС и ПОО СПИ)

3. и т.д.

Приложения:

Архивы событий в электронном виде.

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя ОО ППО СПИ)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №18

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

Дата, № исходящего                                                                              Руководителю организации

Уважаемый(-ая)_______________!

Настоящим уведомляем Вас, что с «___» ______________ 20___г. СПС Объекта(-ов) защиты:

1.  ______________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

отключается от ППО СПИ, установленного в пункте приема информации _________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу __________________________________________________________;

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

2. _______________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу _________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

отключается от ППО СПИ, установленного в пункте приема информации _________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу __________________________________________________________;

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

- и т.д.

Приложение:

1. Приказ начальника _______________________________________________________________

(территориальное пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы)

от «___» ____________ 20___г. № ___ ОД «Об отключении СПС от ППО СПИ».

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Исп.___________

Тел.___________

Наименование территориального пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ПРИКАЗ

«___» ____________ 20___г.                                                                                  № _____ ОД

Об отключении СПС от ППО СПИ

В соответствии с Приложением №1 к Распоряжению руководителя ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» от «___»  ______________ 20 ___г., № ___ «Регламент

подключения системы пожарной сигнализации к системе передачи извещений о пожаре», приказываю:

1. С «___» ______________ 20 ___г. отключить от ППО СПИ, установленного в пункте приема информации______________________________________________________________________,

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

расположенной по адресу __________________________________________________________.

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

СПС Объекта(-ов) защиты:

- (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу __________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

по причине _______________________________________________________________________;

(указать причину(-ны)

- (№ __________) _________________________________________________________________,

(объектовый номер)                                                                     (наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу __________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

по причине _______________________________________________________________________;

(указать причину(-ны)

- и т.д.

2. Приказ довести до ______________________________________________________________,

(Руководитель организации)

ОО ППО СПИ __________________________________________________________________ и

(руководитель ОО ППО СПИ)

начальника ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области ____________

(район муниципального образования)

___________________________.

(ФИО руководителя ОНД и ПР)

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагается на ______________________

(должность)

________________________.

(ФИО)

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на _________________ ___________________.

(должность)                                          (ФИО)

_________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы)

Приложение №19

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Оформляется Руководителем организации на фирменном бланке

Дата, № исходящего                                                                                  Руководителю

пожарно-спасательного подразделения

государственной противопожарной службы

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Уважаемый _______________!

Уведомляем Вас, что причины повлекшие отключение СПС Объекта(-ов) защиты:

1. _______________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу___________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

устранены. Выполнено следующее:

-________________________________________________________________________________;

(указать произведенные действия)

- _________________________________________________________________________________

(указать произведенные действия)

- и т.д.

2. _______________________________________________________________________________,

(наименование Объекта защиты)

расположенного по адресу___________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

устранены. Выполнено следующее:

-________________________________________________________________________________;

(указать произведенные действия)

- _________________________________________________________________________________

(указать произведенные действия)

- и т.д.

3. и т.д.

В связи с этим, просим Вас повторно назначить дату тестового подключения вышеуказанных Объектов защиты.

Приложение: 1. Сведения об Объекте(-ах) защиты на ___ листах

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО Руководителя организации)

Исп.___________

Тел.___________

Приложение №20

к Регламенту подключения системы пожарной сигнализации

к системе передачи извещений о пожаре

Сведения об Объекте защиты

Объект: __________________________________________________________________________

(наименование Объекта защиты)

Месторасположение:________________________________________________________________

(адрес Объекта защиты)

Общая площадь Объекта защиты м2___________________________________________________

Общее количество этажей Объекта защиты ____________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактные номера телефонов ответственных лиц (не менее двух):

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон вахты (охраны)__________________________e-mail_____________________________

Конструктивные особенности Объекта защиты (из каких материалов):

Стены____________________________________________________________________________

Перегородки_______________________________________________________________________

Перекрытия_______________________________________________________________________

Организация, обслуживающая СПС___________________________________________________

Дата монтажа/ввода в эксплуатацию СПС______________________________________________

СПС, установленная на Объекте защиты_______________________________________________

Организация, обслуживающая ПОО СПИ______________________________________________

ПОО СПИ, установленный на Объекте защиты_________________________________________

Основной канал связи ПОО СПИ_____________________________________________________

Резервный канал связи ПОО СПИ_____________________________________________________

Дата монтажа/ввода в эксплуатацию ПОО СПИ_________________________________________

Организация, обслуживающая СОУЭ__________________________________________________

Дата монтажа/ввода в эксплуатацию СОУЭ____________________________________________

Тип СОУЭ________________________________________________________________________

Первичные средства пожаротушения (марка/количество) ________________________________

Пожарная нагрузка помещений_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Взрывоопасные производства, материалы, вещества_____________________________________

Помещения с хранением (нахождением) взрывоопасных веществ__________________________

Внутреннее водоснабжение (место расположения/количество ПК/диаметр СГ):_____________

Наружное водоснабжение___________________________________________________________

(место расположения ПГ/ диаметр водопровода/тип сети /расстояние до Объекта защиты)

Сведения об эвакуационных путях___________________________________________________

Схема подъезда (чертеж в электронном виде), наличие и расположение пожарных гидрантов и водоемов (чертеж в электронном виде), планы эвакуации (чертеж в электронном виде).